Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

ANALIZA CZASU AUTONOMII SZPITALA

W WARUNKACH AWARII SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Symulacje testowe w środowisku HOMER Pro

Praca dyplomowa inżynierska:

„Projekt i ocena architektury systemu energetycznego szpitala z kogeneracją, OZE oraz magazynami energii w kontekście bezpieczeństwa energetycznego”

Autor: Hlieb Snitko

Szczecin, sierpień 2026

# Przedmiot i status opracowania

Niniejszy raport przedstawia wstępną serię symulacji weryfikacyjnych. Obiekt referencyjny nie został jeszcze wybrany, a profile obciążenia mają charakter modelowy. Przedstawione wartości nie stanowią wyników końcowych pracy.

Zasadnicze pytanie badawcze sformułowano następująco:

Jak długo szpital jest w stanie funkcjonować bez zasilania z sieci elektroenergetycznej w każdej z trzech analizowanych konfiguracji systemu?

Wielkością mierzoną jest czas autonomii wyrażony w godzinach, nie zaś wskaźniki ekonomiczne. Analiza obejmuje trzy konfiguracje systemu, każdą poddaną dwóm typom zdarzeń awaryjnych.

## Warunki brzegowe analizy

| Parametr | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Okres awarii | 15–17 stycznia | Przypadek najbardziej niekorzystny |
| Obciążenie średnie w czasie awarii | 121,7 kW | Profil styczniowy |
| Obciążenie szczytowe | 155,3 kW | — |
| Obciążenie minimalne | 88,1 kW | Doliny nocne |
| Energia do dostarczenia w 72 h | 8 762 kWh | Pełne obciążenie obiektu |
| Odbiory krytyczne (30% mocy szczyt.) | 47,9 kW | Wymóg Rozp. MZ § 30 |
| Energia krytyczna w 72 h | 3 451 kWh | Tryb awaryjny z odrzuceniem obciążeń |

Tabela 1. Warunki brzegowe analizy czasu autonomii

Termin styczniowy przyjęto celowo: napromieniowanie słoneczne osiąga wówczas minimum roczne (0,73 kWh/m²/d wobec 4,96 kWh/m²/d w maju), a obciążenie cieplne — maksimum. Wyniki uzyskane dla tego okresu stanowią dolne oszacowanie zdolności systemu.

## Typy zdarzeń awaryjnych

| Oznaczenie | Charakterystyka | Czas trwania |
| --- | --- | --- |
| A1 — Awaria długotrwała (black-sky) | Pojedyncze zdarzenie katastrofalne, dezorganizacja infrastruktury | 72 h |
| A2 — Serie przerw krótkotrwałych | Pięć przerw rozłożonych w roku wg statystyki sieci dystrybucyjnych | 2–7 h każda, łącznie 21 h |

Tabela 2. Analizowane typy zdarzeń awaryjnych

# 1. Konfiguracja K1 — układ bazowy

Architektura: sieć elektroenergetyczna + agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym o mocy 180 kW. Rozwiązanie odpowiadające stanowi zastanemu w większości polskich szpitali.

## 1.1. Wariant bez agregatu — punkt odniesienia

| Wielkość | Awaria A1 (72 h) | Awaria A2 (21 h) |
| --- | --- | --- |
| CZAS AUTONOMII | 0 godzin | 0 godzin |
| Energia niedostarczona | 8 762 kWh | 2 520 kWh |
| Pokrycie obciążenia | 0% | 0% |

Tabela 3. Konfiguracja K1 bez agregatu — brak jakiejkolwiek autonomii

Obiekt traci zasilanie w chwili zaniku napięcia sieciowego. Stan taki oznacza unieruchomienie bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii oraz utratę zawartości chłodni preparatów krwiopochodnych. Wariant niedopuszczalny prawnie i medycznie.

## 1.2. Wariant z agregatem 180 kW — autonomia ograniczona zapasem paliwa

Agregat pokrywa pełne obciążenie obiektu, jednak czas jego pracy determinowany jest wyłącznie pojemnością zbiornika paliwa. Zmierzone zużycie wynosi 33,7 litra oleju napędowego na godzinę.

| Pojemność zbiornika | Czas autonomii | W dobach | Pokrycie awarii 72 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 l | 29,7 h | 1,2 doby | NIE — 41% |
| 1 500 l (typowa) | 44,5 h | 1,9 doby | NIE — 62% |
| 2 000 l | 59,4 h | 2,5 doby | NIE — 82% |
| 3 000 l | 89,1 h | 3,7 doby | TAK |
| 5 000 l | 148,5 h | 6,2 doby | TAK |

Tabela 4. Czas autonomii konfiguracji K1 w funkcji pojemności zbiornika paliwa

Przy typowej dla obiektów tej wielkości pojemności zbiornika wynoszącej 1 000–1 500 litrów szpital wyczerpuje zapas paliwa po 30–45 godzinach, czyli przed upływem połowy czasu trwania awarii typu black-sky. Pokrycie pełnych 72 godzin wymaga zbiornika o pojemności co najmniej 2 430 litrów.

Ograniczenie to ma charakter logistyczny, nie techniczny. W scenariuszu, w którym transport drogowy pozostaje sprawny, uzupełnienie paliwa przedłuża pracę dowolnie. W scenariuszu black-sky — powódź, oblodzenie, zniszczenia infrastruktury drogowej — dostawa może okazać się niemożliwa.

Tryb awaryjny z odrzuceniem obciążeń nieistotnych

Ograniczenie zasilania wyłącznie do odbiorów krytycznych (47,9 kW, tj. 30% mocy szczytowej — ustawowe minimum) zmienia obraz zasadniczo:

| Pojemność zbiornika | Pełne obciążenie | Tylko odbiory krytyczne | Przyrost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 l | 29,7 h | 75,4 h | ×2,5 |
| 1 500 l | 44,5 h | 113,1 h | ×2,5 |

Tabela 5. Wpływ odrzucenia obciążeń nieistotnych na czas autonomii K1

Przy zbiorniku 1 500 litrów i pracy wyłącznie na odbiory krytyczne agregat zapewnia 113 godzin — blisko pięć dób. Wskazuje to na kluczowe znaczenie automatyki priorytetyzacji obciążeń, której koszt jest nieporównywalnie niższy od rozbudowy zbiornika.

## 1.3. Podsumowanie konfiguracji K1

| Zdarzenie | Czas autonomii | Ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| A1 — black-sky 72 h | 44,5 h (zbiornik 1 500 l) | Wyczerpanie paliwa |
| A1 — tryb krytyczny | 113,1 h | Wyczerpanie paliwa |
| A2 — przerwy 2–7 h | pełne pokrycie | Brak — przerwy krótsze od zapasu |

Tabela 6. Zestawienie czasów autonomii konfiguracji K1

Konfiguracja K1 radzi sobie w pełni z przerwami krótkotrwałymi (wariant A2), natomiast w scenariuszu black-sky zapewnia jedynie 62% wymaganego czasu przy pełnym obciążeniu obiektu.

# 2. Konfiguracja K2 — układ hybrydowy

Architektura: sieć + instalacja fotowoltaiczna 150 kW + bateryjny magazyn energii 200 kWh. Wariant analizowany bez agregatu, w celu wyznaczenia zdolności samych źródeł odnawialnych.

## 2.1. Autonomia magazynu bateryjnego

| Wielkość | Wartość | Obliczenie |
| --- | --- | --- |
| Pojemność nominalna BESS | 200 kWh | 2 moduły po 100 kWh |
| Minimalny stan naładowania | 40% | Rezerwa dla klasy 0,5 s |
| Pojemność użyteczna | 120 kWh | 200 × (1 − 0,40) |
| Obciążenie średnie w styczniu | 121,7 kW | Z profilu godzinowego |
| CZAS AUTONOMII Z SAMEGO BESS | 0,99 h | 120 ÷ 121,7 |

Tabela 7. Wyznaczenie czasu autonomii magazynu bateryjnego

Magazyn o pojemności 200 kWh zapewnia niespełna jedną godzinę pracy autonomicznej przy pełnym obciążeniu obiektu — wobec wymaganych 72 godzin. Stanowi to 1,4% wymaganego czasu.

## 2.2. Wkład instalacji fotowoltaicznej w warunkach zimowych

Symulacja wykazała, że układ PV + BESS pokrył łącznie 796 kWh z wymaganych 8 762 kWh, co odpowiada 9,1% zapotrzebowania. W przeliczeniu na czas pełnego zasilania daje to równoważnik 6,5 godziny, rozłożony jednak nierównomiernie — wyłącznie w godzinach dziennych.

| Wielkość | Wartość |
| --- | --- |
| Energia pokryta (PV + BESS) | 796 kWh |
| Energia wymagana | 8 762 kWh |
| Pokrycie | 9,1% |
| Równoważnik czasu pełnego zasilania | 6,5 h |
| Autonomia ciągła (bez przerw) | ok. 1 h |

Tabela 8. Bilans konfiguracji K2 podczas awarii 72-godzinnej

Przyczyną tak niskiego wkładu instalacji fotowoltaicznej jest sezonowość zasobu. W styczniu napromieniowanie wynosi 0,73 kWh/m²/dobę, co stanowi 15% wartości majowej, a produkcja występuje wyłącznie w godzinach 9:00–15:00. W godzinach nocnych — obejmujących dwie trzecie doby zimowej — instalacja nie wytwarza energii.

Tryb awaryjny z odrzuceniem obciążeń nieistotnych

| Pojemność BESS | Pełne obciążenie | Tylko odbiory krytyczne |
| --- | --- | --- |
| 200 kWh (użyt. 120) | 1,0 h | 2,5 h |
| 600 kWh (użyt. 360) | 3,0 h | 7,5 h |
| 1 200 kWh (użyt. 720) | 5,9 h | 15,0 h |

Tabela 9. Czas autonomii K2 w funkcji pojemności magazynu

Nawet sześciokrotne zwiększenie pojemności magazynu do 1 200 kWh — przy nakładzie rzędu 360 000 $ — zapewnia jedynie 15 godzin autonomii w trybie krytycznym. Osiągnięcie 72 godzin wymagałoby pojemności przekraczającej 5 700 kWh, co czyni takie rozwiązanie ekonomicznie i przestrzennie nierealizowalnym.

## 2.3. Podsumowanie konfiguracji K2

| Zdarzenie | Czas autonomii | Ocena |
| --- | --- | --- |
| A1 — black-sky 72 h | ok. 1 h (ciągła) | Niewystarczająca |
| A1 — tryb krytyczny | 2,5 h | Niewystarczająca |
| A2 — przerwy 2–7 h | 1–2,5 h | Częściowe pokrycie |

Tabela 10. Zestawienie czasów autonomii konfiguracji K2

Wniosek zasadniczy: magazyn bateryjny w skali możliwej do zastosowania w obiekcie tej wielkości nie stanowi źródła autonomii długoterminowej. Jego rolą jest zapewnienie ciągłości zasilania w klasie 0,5 s — bezprzerwowe podtrzymanie odbiorów krytycznych do czasu uruchomienia źródła sterowalnego, co następuje w ciągu 15 sekund. Do tego zadania pojemność 200 kWh jest wystarczająca z dużym zapasem.

# 3. Konfiguracja K3 — zaawansowana mikrosieć

Architektura: sieć + instalacja PV 250 kW + magazyn BESS + jednostka kogeneracyjna gazowa 2G Aura 404 o mocy elektrycznej 100 kW + kocioł szczytowy.

## 3.1. Pokrycie obciążenia przez jednostkę kogeneracyjną

| Wielkość | Wartość |
| --- | --- |
| Moc elektryczna CHP | 100 kW |
| Obciążenie średnie w styczniu | 121,7 kW |
| Obciążenie minimalne (noc) | 88,1 kW |
| Obciążenie szczytowe | 155,3 kW |
| Godzin, w których CHP pokrywa całość (≤100 kW) | 17 h z 72 |
| Godzin z deficytem mocy (>100 kW) | 55 h z 72 |
| Energia pokryta łącznie (CHP + PV) | 7 716 kWh z 8 762 kWh |
| POKRYCIE OBCIĄŻENIA | 88,1% |

Tabela 11. Bilans konfiguracji K3 podczas awarii 72-godzinnej

## 3.2. Czas autonomii

W odróżnieniu od konfiguracji K1 i K2, czas pracy jednostki kogeneracyjnej nie jest ograniczony zasobem zgromadzonym na terenie obiektu. Paliwo dostarczane jest siecią gazową w sposób ciągły.

| Wielkość | Wartość | Ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| CZAS AUTONOMII (pełne obciążenie) | 72 h i więcej | Brak — praca ciągła |
| Pokrycie obciążenia | 88,1% | Deficyt w godzinach szczytu |
| CZAS AUTONOMII (odbiory krytyczne) | nieograniczony | Moc CHP 2,1× większa od potrzeb |

Tabela 12. Czas autonomii konfiguracji K3

Jednostka o mocy 100 kW przewyższa 2,1-krotnie zapotrzebowanie odbiorów krytycznych wynoszące 47,9 kW. W trybie awaryjnym z odrzuceniem obciążeń nieistotnych szpital funkcjonuje bez ograniczenia czasowego, dopóki utrzymana jest ciągłość dostaw gazu.

Pozostały deficyt 1 046 kWh występuje w 55 godzinach, w których obciążenie przekracza moc jednostki. Uzupełnienie układu o magazyn energii o pojemności 300–400 kWh, pracujący jako bufor szczytowy, pozwoliłoby na całkowite wyeliminowanie tego deficytu.

## 3.3. Podsumowanie konfiguracji K3

| Zdarzenie | Czas autonomii | Pokrycie |
| --- | --- | --- |
| A1 — black-sky 72 h | pełne 72 h | 88,1% |
| A1 — tryb krytyczny | nieograniczony | 100% |
| A2 — przerwy 2–7 h | pełne pokrycie | 98,9% |

Tabela 13. Zestawienie czasów autonomii konfiguracji K3

# 4. Zestawienie porównawcze czasów autonomii

| Konfiguracja | A1 — pełne obciążenie | A1 — odbiory krytyczne | A2 — przerwy krótkie |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 bez agregatu | 0 h | 0 h | 0 h |
| K1 z agregatem (zbiornik 1 500 l) | 44,5 h | 113,1 h | pełne pokrycie |
| K2 — PV + BESS 200 kWh | 1,0 h | 2,5 h | częściowe |
| K3 — mikrosieć z CHP gazowym | 72 h i więcej | nieograniczony | pełne pokrycie |

Tabela 14. Porównanie czasów autonomii dla trzech konfiguracji

## 4.1. Interpretacja wyników

Uszeregowanie konfiguracji według czasu autonomii daje jednoznaczny wynik: K3 zapewnia autonomię nieograniczoną w trybie krytycznym, K1 z agregatem — od 44 do 113 godzin w zależności od trybu pracy, K2 — poniżej trzech godzin.

Zwraca uwagę jakościowa różnica charakteru ograniczeń. W konfiguracji K1 ograniczeniem jest zapas paliwa zgromadzony na terenie obiektu — wielkość skończona, wyczerpująca się w sposób nieuchronny. W konfiguracji K2 ograniczeniem jest pojemność magazynu oraz sezonowość zasobu słonecznego — obydwa czynniki niemożliwe do przezwyciężenia w skali obiektu. W konfiguracji K3 ograniczeniem jest wyłącznie ciągłość dostaw gazu siecią dystrybucyjną — infrastrukturą podziemną, znacznie mniej podatną na zdarzenia pogodowe niż napowietrzna sieć elektroenergetyczna czy transport drogowy.

## 4.2. Konfiguracja rekomendowana

Ze względu na czas autonomii jako rozwiązanie najkorzystniejsze wskazuje się konfigurację K3 — mikrosieć z kogeneracją gazową. Uzasadnienie obejmuje trzy argumenty.

Autonomia nieograniczona w trybie krytycznym. Jednostka kogeneracyjna o mocy 100 kW przewyższa dwukrotnie zapotrzebowanie odbiorów krytycznych. Dopóki utrzymana jest dostawa gazu, szpital funkcjonuje bez ograniczenia czasowego — w odróżnieniu od agregatu, którego praca kończy się wraz z wyczerpaniem zbiornika.

Niezależność od transportu drogowego. Sieć gazowa stanowi infrastrukturę podziemną, odporną na zjawiska pogodowe unieruchamiające transport. W scenariuszu black-sky, w którym dostawa oleju napędowego może okazać się niemożliwa, jest to różnica rozstrzygająca.

Ciągła weryfikacja sprawności. Jednostka kogeneracyjna pracuje przez 7 112 godzin w roku, tj. 81% czasu. Jej zdolność wytwórcza jest potwierdzana w sposób ciągły, co eliminuje ryzyko niepowodzenia rozruchu — zjawisko stanowiące istotną przyczynę zawodności agregatów rezerwowych, uruchamianych wyłącznie podczas okresowych prób.

## 4.3. Architektura docelowa

Żadna z badanych konfiguracji nie zapewnia stuprocentowego pokrycia pełnego obciążenia przez cały czas trwania awarii. Jako rozwiązanie docelowe proponuje się układ czteropoziomowy, łączący zalety analizowanych wariantów:

| Poziom | Źródło | Zadanie | Czas działania |
| --- | --- | --- | --- |
| I | BESS 300–400 kWh | Klasa 0,5 s, bufor szczytowy CHP | sekundy–godziny |
| II | CHP gazowy 100 kW | Podstawowe źródło autonomii | nieograniczony |
| III | PV 250 kW | Wsparcie sezonowe (poza zimą) | godziny dzienne |
| IV | Agregat 48 kW (30% P.szcz.) | Rezerwa przy awarii sieci gazowej | 113 h (1 500 l) |

Tabela 15. Proponowana architektura hierarchiczna

W układzie takim agregat prądotwórczy pełni rolę rezerwy ostatniej instancji, uruchamianej wyłącznie przy jednoczesnej niedostępności sieci elektroenergetycznej i gazowej. Jego moc może zostać ograniczona do ustawowego minimum 30% mocy szczytowej, ponieważ obciążenie bazowe przejmuje jednostka kogeneracyjna. Przy zbiorniku 1 500 litrów zapewnia on wówczas 113 godzin dodatkowej autonomii.

Sumaryczny czas autonomii proponowanego układu przekracza zatem 180 godzin w scenariuszu jednoczesnej awarii obu sieci — przy nakładach niższych niż w wariancie klasycznym, w którym agregat wymiarowany jest na pełne obciążenie obiektu.

# 5. Zadania przed obliczeniami właściwymi

| Zadanie | Wpływ na wynik |
| --- | --- |
| Wybór obiektu referencyjnego i pozyskanie rzeczywistych profili obciążenia | Weryfikacja wszystkich czasów autonomii |
| Ustalenie rzeczywistej pojemności zbiornika paliwa | Precyzyjne wyznaczenie autonomii K1 |
| Identyfikacja rzeczywistej mocy odbiorów krytycznych | Weryfikacja trybu awaryjnego |
| Dobór pojemności BESS jako bufora szczytowego CHP | Eliminacja deficytu 1 046 kWh w K3 |
| Powtórzenie analizy dla okresu letniego | Ocena wkładu PV poza sezonem zimowym |

Tabela 16. Zadania warunkujące przejście do obliczeń właściwych